云南欧亚乳业有限公司

废水污染源连续自动监测系统

验

收

报

告

企业名称：云南欧亚乳业有限公司(三厂)

项目名称：废水总排口污染源自动监控设施

运行单位：云南深隆环保(集团)有限公司

2020年3月

目 录

一、 项目总体情况	2

1、 基本情况	2

2、污染源（水质）自动监控系统建设背景	3

二、 验收依据	3

三、 验收内容	4

1、 站房建设情况	4

2、 污染源自动监控系统建设内容（设备型号、数量、种类）	4

四、 环保工作情况	5

（一） 环保设施建设运行情况	5

（二） 污染物达标情况	9

（三） 污染源（水质）自动监控设施建设运行情况	12

3.1、 安装调试情况	12

3.2、 试运行情况	13

3.3、 适用性检测报告情况	13

3.4、 联网情况	14

3.5、 比对监测情况	14

3.6、 制度建设情况	15

五、 存在的问题	15

六、 验收结论	15

七、 附件	16

一、项目总体情况

云南欧亚乳业有限公司创建于2016年6月，法定代表人：彭金国，投资2.5亿元，坐落于大理市经济开发区春华路，现有职工300余人。有生产线23条，主要生产各种乳制品和蛋白饮料。

本工程为云南欧亚乳业有限公司（三厂） 生产废水排放口在线监测系统。按照《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T353-2007）、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007）及《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》（TCAEPI 11-2017）、环发[1999]24 号《关于开展排放口规范化整治工作的通知》的要求整套集成配供圳正奇环境科技有限公司生产的WQ1000型废水自动监测设施。

1、基本情况

| 企业名称 | 云南欧亚乳业有限公司（三厂） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会统一信用代码 | 915329007452722621 |  |  |
| 单位地址 | 云南省大理州大理西屏路 |  |  |
| 主要原料（生产方式） | 鲜奶 |  |  |
| 主要产品名称 | 灭菌乳、调制乳、蛋白乳饮料 | 主设备生产工艺名称 | 通过鲜奶、制冷、脱脂、杀菌、灌装到成品 |
|  |  | 设计产能（吨/年） | 20万 |
| 项目环评竣工验收批复时间 | 2019年12月 | 执行排放 标准名称 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准 |
| 污水连续自动监测系统安装点位：废水总排口 |  |  |  |
| 水质连续自动监测系统各设备名称、型号： COD分析仪：WQ1000 ， 氨氮分析仪：WQ1000 ， 总磷分析仪：WQ1000 ， 总氮分析仪：WQ1000 |  |  |  |
| 水质监测项目：COD、氨氮、总磷、总氮、流量、PH值 |  |  |  |
| 水质连续自动监测系统生产单位：深圳正奇环境科技有限公司 |  |  |  |
| 水质连续自动监测系统运行单位：云南深隆环保（集团）有限公司 |  |  |  |

- 2、废水排放口在线监测系统建设背景

云南欧亚乳业有限公司（三厂） 根据大理白族自治州环境保护局关于《建设项目环境影响报告表的复函》、新的排污许可证（915329007452722621003V）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，以及大市环发【2018】91号《大理市环境保护局关于重点排污单位安装、联网自动监控设备的通知》的附件：《大理市重点排污单位安装联网自动监控设备名录》，在废水排口安装了水质污染源自动监控设施。监测因子有COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量，监控数据与云南省重点污染源总氮监控中心联网。

二、验收依据

1、安装文件要求

- （大市环发【2018】91号）《大理市环境保护局关于重点排污单位安装、联网自动监控设备的通知》的附件：《大理市重点排污单位安装联网自动监控设备名录》 （详见附件1）                                  。

2、排污口规范化及安装点位说明

### 根据环发[1999]24 号《关于开展排放口规范化整治工作的通知》的要求在废水排放口建设标准化巴歇尔计量槽及明渠流量计。在距离采样点15米位置建设了面积15m2 的独立监测站房，现场COD、氨氮、总磷、总氮 分析仪落地安装，pH 仪、流量计、数采仪采用壁挂式安装，并加装了稳压器、空调、UPS电源，温湿度计等基础设施，设备安装牢固稳定，采样点位的布置及安装符合《水污染源在线监测系统安装技术规范》（试行）HJ/T353-2007 要求。

- 环办环监【2017】61号文；

4、建设项目环境保护管理条例（国务院令682号）；

5、污染源自动监控设施运行管理办法；

6、污染源自动监控设施现场监督检查办法（环境保护部19号令）；

7、《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T353-2007）；

8、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007）；

9、《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）；

10、云南省污染源自动监控设施管理办法；

11、关于实施建设项目竣工环境保护企业自行验收管理的指导意见；

三、验收内容

1、站房建设情况

废水总排口监测站房，严格按照《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》（TCAEPI 11-2017）、环办环监〔2017〕61号文件要求建设。具体情况如下：

监测站房的建筑设计满足在线监测监控功能需求且专室专用；

站房位置：距离采样点直线距离36米左右；

建筑尺寸：监测站房室内面积15平方米，室内净高2.8m；

室内环境：室内环境温度在15～23℃之间；相对湿度在50%以下有通风设施和空调；安装地点清洁，无机械震动，附近无强电磁场干扰。

监测房内有照明。电源线通过缆沟进入到仪器机柜的下面。机柜与墙壁之间的距离不小于500mm。

监测站房内配备防火、防盗、防渗漏器材，操作间已做好防尘、防震、防雷处理。

2、污染源自动监控系统建设内容（设备型号、数量、种类）

### 为确保满足各级监管部门环保要求，严格按照水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T353-2007）、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007）、系统现场端建设技术规范（TCAEPI 11-2017）、环办环监【2017】61号文件要求，在废水排放口建设标准化巴歇尔计量槽及明渠流量计。在距离采样点15米位置建设了面积15m2 的独立监测站房，并加装了稳压器、空调、UPS电源，温湿度计等基础设施，自动监测因子COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量。现场COD、氨氮、总磷、总氮 分析仪落地安装，pH 仪、流量计、数采仪采用壁挂式安装，并加装了稳压器、空调、UPS电源，温湿度计等基础设施，设备安装牢固稳定，采样点位的布置及安装符合《水污染源在线监测系统安装技术规范》（试行）HJ/T353-2007 要求。

水质连续监测在线分析仪配置详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 | 生产商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD分析仪 | WQ1000 | 1 | 深圳正奇 |
| 2 | 氨氮分析仪 | WQ1000 | 1 | 深圳正奇 |
| 3 | 总磷分析仪 | WQ1000 | 1 | 深圳正奇 |
| 4 | 总氮分析仪 | WQ1000 | 1 | 深圳正奇 |
| 5 | PH计 | PH-1001 | 1 | 台湾合泰 |
| 6 | 流量计 | WL-1A1 | 1 | 北京九波 |
| 配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | IPC610L | 1台 | 台湾研华 |
| 2 | 数据采集传输仪含软件 | K37 | 1台 | 广州博控自动化技术有限公司 |
| 3 | 打印机 |  | 1台 | 惠普 |

| 4 | 空调（具备来电重启） | 1.5P | 1台 | 海尔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | UPS设备 | C3KS | 1套 | 山特 |
| 6 | 稳压器 | TDN20KVA | 1台 | 德力西 |
| 7 | 干粉灭火器 |  | 1只 |  |
| 8 | 温湿度计 |  | 1套 |  |

四、环保工作情况

（一）污染治理设施及环保设施建设运行情况

污水系统设备清单

| 序号 | 设备名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 | 数量 | 供货商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细格栅 |  |  |  |  |  | ZG-600/10mm | 1台 | 海洲环保 |
| 2 | 格栅井提升泵 |  |  |  |  |  | Q=70m3/h，H=15m，N=3.0kW（带自耦） | 2台 | 人民水泵/上海东方 一用一备 |
| 3 | 水解调节池提升泵 |  |  |  |  |  | Q=70m3/h，H=30m， N=3.0kW（带自耦） | 2台 | 人民水泵/上海东方 一用一备 |
| 4 | 破乳隔油装置 |  |  |  |  |  | Q=70m3/h， | 1台 | 海洲环保 |
| 5 | 调节池预曝气系统 |  |  |  |  |  |  | 1套 | 海洲环保 |
| 6 | 水解调节池搅拌系统 |  |  |  |  |  |  | 2台 | 海洲环保 |
| 7 | UASB厌氧反应器 |  | UASB厌氧器 |  |  |  | Φ×H=7×9m | 4台 | 海洲环保 |
|  |  |  | UASB厌氧塔分流器 |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | UASB厌氧反应塔脉冲布水器 |  |  |  |  | 4套 |  |
|  |  |  | UASB厌氧器布水、集水系统 |  |  |  | Q=16m3/h | 4套 |  |
|  |  |  | UASB厌氧反应器三相分离装置 |  |  |  |  | 4套 |  |
|  |  |  | UASB厌氧反应器循环系统 |  |  |  | Q=20m3/h | 4套 |  |
|  |  |  | UASB厌氧反应器排泥系统 |  |  |  |  | 4套 |  |
|  |  |  | UASB厌氧反应塔气水分离装置 |  |  |  |  | 4套 |  |
| 8 | A/O/A/O反应池集水、配水系统 |  |  |  |  |  | Q=63m3/h | 1套 | 海洲环保 |
| 9 | A/O/A/O反应池填料 |  | 一级缺氧池填料 |  |  |  | Φ160组合填料 | 90m³ | 海洲环保 |
|  |  |  | 一级接触氧化池填料 |  |  |  | Φ160组合填料 | 172m³ |  |
|  |  |  | 二级缺氧池填料 |  |  |  | Φ160组合填料 | 90m³ |  |
|  |  |  | 二级接触氧化池填料 |  |  |  | Φ160组合填料 | 172m³ |  |
| 10 | A/O/A/O反应池硝化液回流泵 |  |  |  |  |  | Q=100m3/h，H=15m， N=7.5kW（带自耦） | 1台 | 人民水泵/上海东方 |
| 11 | A/O/A/O反应池排泥泵 |  |  |  |  |  | Q=10m3/h，H=10m， N=0.75kW（带自耦） | 2台 | 人民水泵/上海东方 |
| 12 | A/O/A/O反应池微孔曝气器 |  |  |  |  | 一级接触氧化池微孔曝气器 | Ø215 | 150套 | 海洲环保 |
|  |  |  |  |  |  | 二级接触氧化池微孔曝气器 | Ø215 | 150套 |  |
| 13 | A/O/A/O反应池曝气器可调支架 |  |  |  |  |  |  | 300套 | 海洲环保 |
| 14 | A/O/A/O反应池曝气管道 |  |  |  |  |  | Ø73 | 300套 | 海洲环保 |
| 15 | 曝气风机 |  |  |  |  |  | Q=13.8m³/min，P=5.0m，N=15kw | 2台 | 百事德风机 一用一备 |
| 16 | 无动力二沉池集水、配水系统 |  |  |  |  |  | Q=63m3/h | 1套 | 海洲环保 |
| 17 | 无动力二沉池填料 |  |  |  |  |  | Φ50斜管填料 | 42m³ | 海洲环保 |
| 18 | 无动力二沉池排泥泵 |  |  |  |  |  | Q=20m3/h，H=10m，N=2.2kw | 1台 | 人民水泵/上海东方 一用一备 |
| 19 | 中间蓄水池提升泵 |  |  |  |  |  | Q=70m3/h，H=30m， N=4.0kW（带自耦） | 2台 | 人民水泵/上海东方 一用一备 |
| 20 | 孢子氧化深度处理装置 |  |  |  |  |  | Q=63m3/h | 1套 | 海洲环保 |
| 21 | 消毒池提升泵 |  |  |  |  |  | Q=70m3/h，H=30m， N=4.0kW（带自耦） | 2台 | 人民水泵/上海东方 一用一备 |
| 22 | 多介质过滤器 | 多介质过滤器 |  |  |  |  | Q=63m3/h，Φ3000×4750mm | 1套 | 海洲环保 |
|  |  | 本体管道 |  |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  | 自动阀门 |  |  |  |  |  | 7套 |  |
|  |  | 石英砂 |  |  |  |  |  | 18.5t |  |
| 23 | 活性炭过滤器 |  | 活性炭过滤器 |  |  |  | Q=63m3/h，Φ3000×4750mm | 1套 | 海洲环保 |
|  |  |  | 本体管道 |  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  | 自动阀门 |  |  |  |  | 7套 |  |
|  |  |  | 活性炭 |  |  |  |  | 6.5t |  |
| 24 | 过滤系统反洗水泵 |  |  |  |  |  | Q=150m3/h，H=20m， N=15kW | 1台 | 人民水泵/上海东方 |
| 25 | PAC制备投加系统 |  |  |  | PAC制备装置 |  | JY-200/0.75 | 1套 | 海洲环保 |
|  |  |  |  |  | 加药搅拌箱 |  | 1000L | 1套 | 海洲环保 |
|  |  |  |  |  | 搅拌机 |  | 0.75KW | 1套 | 海洲环保 |
|  |  |  |  |  | 计量泵 |  | Q=200L/h，H=0.5MPa | 2台 | 米顿罗 一用一备 |
| 26 | PAM制备投加系统 |  |  |  | PAM制备装置 |  | JY-60/0.75 | 1套 | 海洲环保 |
|  |  |  |  |  | 加药搅拌箱 |  | 500L | 1套 | 海洲环保 |
|  |  |  |  |  | 搅拌机 |  | 0.37KW | 1套 | 海洲环保 |
|  |  |  |  |  | 计量泵 |  | Q=60L/h，H=0.5MPa | 2台 | 米顿罗 |
|  |  |  |  |  | 计量泵 |  | Q=300L/h，H=0.5MPa | 2台 | 米顿罗 |
| 27 | 消毒液制备投加系统 |  |  |  | 消毒液投加装置 |  | JY-60/0.75 | 1套 | 海洲环保 |
|  |  |  |  |  | 加药箱 |  | 500L | 1套 | 海洲环保 |
|  |  |  |  |  | 计量泵 |  | Q=60L/h，H=0.5MPa | 2台 | 米顿罗 |
| 28 | 加药系统整体撬架 |  |  |  |  |  |  | 1套 | 海洲环保 |
| 29 | 污泥脱水系统 |  |  | 带式压滤机 |  |  | 带宽800mm | 1台 | 海洲环保 |
|  |  |  |  | 污泥调制系统 |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 高压清洗系统 |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 输送机 |  |  |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 泥斗 |  |  |  | 1套 |  |
| 30 | 回用泵 |  |  |  |  |  | Q=70.0m3/h，H=30m N=4.0kw（卧式清水泵） | 2台 | 上海连成/东方/凯泉 |
| 31 | 液位控制系统 |  |  |  |  |  |  | 9套 | 海洲环保 |
| 32 | PH仪 |  |  |  |  |  |  | 1套 | 国产 |
| 33 | PLC控制系统及电气元件 |  |  |  |  |  |  | 1套 | 海洲环保 |
| 34 | 事故排水储罐 |  |  |  |  |  | Φ×H=6×6m | 1台 | 海洲环保 |

投入使用以来污水站处理，严格安装设备使用操作规程运行维护，设备运行稳定，处理水质达标排放。

1.2污染治理工艺

项目区污水

转鼓格栅除渣

调节池

水解酸化池

UASB厌氧反应塔

贮泥池

污泥脱水系统

鼓风机

孢子反应器

A/O好氧反应池

高密度沉淀区

消毒池

泥饼外运

多介质过滤器

活性炭过滤器

回用水池

达标回用

- 污染物达标排放情况

| 污染源环境质量月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站点：云南欧亚乳业有限公司（三厂）废水总排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | COD[Avg] | COD[Cou] | 氨氮[Avg] | 氨氮[Cou] | 总磷[Avg] | 总磷[Cou] | 总氮[Avg] | 总氮[Cou] | pH[Avg] | 流量[Cou] |
| 单位 | (mg/L) | (Kg) | (mg/L) | (Kg) | (mg/L) | (Kg) | (mg/L) | (Kg) | (无量纲) | T |
| 1 | 60.11 | 0 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 7.59 | 0 | 7.58 | 0 |
| 2 | 47.67 | 0 | 1.92 | 0 | 2.76 | 0 | 9.14 | 0 | 7.52 | 0 |
| 3 | 50.56 | 0 | 1.18 | 0 | 2.64 | 0 | 8.58 | 0 | 7.51 | 0 |
| 4 | 59.73 | 0 | 0.55 | 0 | 0.89 | 0 | 6.87 | 0 | 7.57 | 0 |
| 5 | 64.61 | 0 | 1.06 | 0 | 0.82 | 0 | 5.27 | 0 | 7.59 | 0 |
| 6 | 104.51 | 0 | 1.05 | 0 | 1.89 | 0 | 7.34 | 0 | 7.56 | 0 |
| 7 | 86.79 | 0 | 0.41 | 0 | 1.9 | 0 | 6.42 | 0 | 7.55 | 0 |
| 8 | 71.13 | 0 | 0.98 | 0 | 2.05 | 0 | 6.07 | 0 | 7.54 | 0 |
| 9 | 94.08 | 0 | 3.45 | 0 | 1.07 | 0 | 5.62 | 0 | 7.57 | 0 |
| 10 | 72.53 | 0 | 2.25 | 0 | 0.82 | 0 | 6.3 | 0 | 7.53 | 0 |
| 11 | 48.65 | 0 | 0.44 | 0 | 1.15 | 0 | 5.74 | 0 | 7.52 | 0 |
| 12 | 34.58 | 0 | 0.13 | 0 | 0.76 | 0 | 4.31 | 0 | 7.56 | 0 |
| 13 | 43.04 | 0 | 1.06 | 0 | 1.39 | 0 | 6.45 | 0 | 7.54 | 0 |
| 14 | 30.62 | 0 | 0.12 | 0 | 1.99 | 0 | 5.52 | 0 | 7.57 | 0 |
| 15 | 26.9 | 0 | 0.09 | 0 | 1.97 | 0 | 5.25 | 0 | 7.58 | 0 |
| 16 | 30.17 | 0 | 0.13 | 0 | 2.03 | 0 | 4.73 | 0 | 7.54 | 0 |
| 17 | 27.99 | 0 | 0.07 | 0 | 1.65 | 0 | 5 | 0 | 7.55 | 0 |
| 18 | 96.37 | 0 | 0.15 | 0 | 1.21 | 0 | 5.04 | 0 | 7.55 | 0 |
| 19 | 56.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.84 | 0 | 4.71 | 0 | 7.51 | 0 |
| 20 | 131.11 | 0 | 5.68 | 0 | 1.13 | 0 | 6.67 | 0 | 7.57 | 0 |
| 21 | 37.05 | 0 | 0.04 | 0 | 1.8 | 0 | 6.01 | 0 | 7.58 | 0 |
| 22 | 39.87 | 0 | 0.12 | 0 | 1.54 | 0 | 6.18 | 0 | 7.52 | 0 |
| 23 | 36.99 | 0 | 0.14 | 0 | 1.16 | 0 | 5.21 | 0 | 7.52 | 0 |
| 24 | 33.82 | 0 | 0.09 | 0 | 0.89 | 0 | 3.88 | 0 | 7.54 | 0 |
| 25 | 48.11 | 18.47 | 0.9 | 0.59 | 1.32 | 0.41 | 6.19 | 2.45 | 7.53 | 374.81 |
| 26 | 54.91 | 43.16 | 1.6 | 1.23 | 1.17 | 0.96 | 6.58 | 5.21 | 7.51 | 797.11 |
| 27 | 35.71 | 24.63 | 0.13 | 0.1 | 1.71 | 1.21 | 5.69 | 4.01 | 7.51 | 711.21 |
| 28 | 42.42 | 32.84 | 0.19 | 0.16 | 1.86 | 1.36 | 5.08 | 3.87 | 7.51 | 766.18 |
| 29 | 43.34 | 43.54 | 0.3 | 0.33 | 0.77 | 0.81 | 5.42 | 5.46 | 7.47 | 996.19 |
| 30 | 44.9 | 30.9 | 0.12 | 0.09 | 0.49 | 0.34 | 4.38 | 3.19 | 7.51 | 724.05 |
| 31 | 50.74 | 35.52 | 1.18 | 0.82 | 0.46 | 0.33 | 3.58 | 2.59 | 7.53 | 726.19 |
| 最小值 | 26.9 | 0 | 0.04 | 0 | 0.46 | 0 | 3.58 | 0 | 7.47 | 0 |
| 最大值 | 131.11 | 43.54 | 5.68 | 1.23 | 2.76 | 1.36 | 9.14 | 5.46 | 7.59 | 996.19 |
| 平均值 | 55.01 | 7.39 | 0.86 | 0.11 | 1.39 | 0.17 | 5.83 | 0.86 | 7.54 | 164.38 |
| 总排量 |  | 229.07 |  | 3.31 |  | 5.41 |  | 26.78 |  | 5095.73 |
| 制表人： |  |  | 审核人： |  |  |  | 审核时间： |  |  |  |

| 污染源环境质量月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站点：云南欧亚乳业有限公司（三厂）废水总排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | COD[Avg] | COD[Cou] | 氨氮[Avg] | 氨氮[Cou] | 总磷[Avg] | 总磷[Cou] | 总氮[Avg] | 总氮[Cou] | pH[Avg] | 废水流量[Cou] |
| 单位 | (mg/L) | (Kg) | (mg/L) | (Kg) | (mg/L) | (Kg) | (mg/L) | (Kg) | (无量纲) | T |
| 1 | 32.99 | 31.85 | 0.09 | 0.1 | 0.27 | 0.25 | 3.57 | 3.4 | 7.66 | 939.48 |
| 2 | 28.22 | 23.73 | 0.05 | 0.04 | 2.14 | 1.72 | 4.89 | 3.96 | 7.65 | 826.29 |
| 3 | 32.91 | 23.32 | 0.15 | 0.09 | 2.04 | 1.47 | 5.18 | 3.58 | 7.54 | 691.86 |
| 4 | 75.23 | 49.08 | 3.83 | 2.68 | 1.35 | 0.87 | 6.68 | 4.23 | 7.49 | 633.6 |
| 5 | 173.41 | 145.3 | 45.48 | 44.05 | 4.16 | 3.99 | 9.98 | 8.95 | 7.49 | 872.07 |
| 6 | 305.71 | 285.55 | 53.79 | 55.65 | 7.3 | 7.46 | 11.21 | 11.6 | 7.58 | 989.97 |
| 7 | 505.71 | 403.71 | 4.39 | 3.4 | 4.42 | 3.9 | 2.9 | 1.83 | 7.56 | 748.61 |
| 8 | 66.38 | 53.62 | 6.06 | 5.03 | 1.82 | 1.52 | 6.59 | 5.42 | 7.52 | 816.64 |
| 9 | 53.52 | 41.91 | 7.48 | 5.87 | 2.77 | 2.17 | 7.33 | 5.78 | 7.56 | 790.39 |
| 10 | 51.34 | 45.27 | 6.93 | 6.05 | 2.94 | 2.55 | 6.86 | 5.96 | 7.56 | 869.47 |
| 11 | 45.26 | 41.77 | 1.9 | 1.61 | 8.28 | 7.78 | 6.51 | 6.02 | 7.49 | 921.43 |
| 12 | 201.71 | 172.95 | 7.4 | 6.36 | 5.26 | 5.97 | 5.34 | 5.68 | 7.43 | 1010.35 |
| 13 | 46.23 | 47.97 | 0.44 | 0.46 | 0.33 | 0.34 | 5.15 | 5.33 | 7.43 | 1032.17 |
| 14 | 51.01 | 44.59 | 1.07 | 0.95 | 0.31 | 0.26 | 4.39 | 3.67 | 7.43 | 831.4 |
| 15 | 90.45 | 66.08 | 0.72 | 0.58 | 0.45 | 0.33 | 4.75 | 3.65 | 7.43 | 780.85 |
| 16 | 40.76 | 30.61 | 1.48 | 1.1 | 0.36 | 0.29 | 5.03 | 3.7 | 7.46 | 743.04 |
| 17 | 51.21 | 35.96 | 1.23 | 0.64 | 0.44 | 0.3 | 3.31 | 2.07 | 7.4 | 639.91 |
| 18 | 47.72 | 40.25 | 0.12 | 0.11 | 0.34 | 0.29 | 3.95 | 3.34 | 7.43 | 851.42 |
| 19 | 43.72 | 29.34 | 0.1 | 0.08 | 1.22 | 0.54 | 4.48 | 2.85 | 7.45 | 640.24 |
| 20 | 41.78 | 12.43 | 0.03 | 0.01 | 2.32 | 0.67 | 2.98 | 0.88 | 7.52 | 299.03 |
| 21 | 42.29 | 11.34 | 0.03 | 0.01 | 2.64 | 0.67 | 3.71 | 0.97 | 7.57 | 265.45 |
| 22 | 37.13 | 9.15 | 0.03 | 0.01 | 4.99 | 1.14 | 5.38 | 1.23 | 7.5 | 236.88 |
| 23 | 41.36 | 11.58 | 0.2 | 0.05 | 9.78 | 2.52 | 9.68 | 2.51 | 7.56 | 271.79 |
| 24 | 39.44 | 12.75 | 0.07 | 0.02 | 11.56 | 3.55 | 11.59 | 3.59 | 7.54 | 308.66 |
| 25 | 44.27 | 15.31 | 3.68 | 1.84 | 12 | 4.16 | 13.05 | 4.59 | 7.62 | 346.63 |
| 26 | 46.49 | 16.45 | 11.05 | 4.01 | 11.32 | 3.93 | 13.72 | 4.8 | 7.68 | 343.53 |
| 27 | 48.83 | 17.14 | 14.83 | 5.12 | 11.95 | 4.16 | 17.43 | 5.98 | 7.75 | 348.49 |
| 28 | 52.76 | 14.77 | 16.88 | 4.76 | 12 | 3.42 | 19.82 | 5.6 | 7.79 | 284.7 |
| 29 | 52.06 | 14.19 | 14.27 | 3.95 | 12 | 3.19 | 18.72 | 5.09 | 7.72 | 266.09 |
| 30 | 44.41 | 14.99 | 13.38 | 4.43 | 12 | 4.14 | 18.97 | 6.47 | 7.71 | 344.72 |
| 31 | 43.7 | 16.4 | 13.09 | 4.93 | 12 | 4.47 | 19.05 | 7.07 | 7.75 | 372.7 |
| 最小值 | 28.22 | 9.15 | 0.03 | 0.01 | 0.27 | 0.25 | 2.9 | 0.88 | 7.4 | 236.88 |
| 最大值 | 505.71 | 403.71 | 53.79 | 55.65 | 12 | 7.78 | 19.82 | 11.6 | 7.79 | 1032.17 |
| 平均值 | 79.94 | 57.4 | 7.43 | 5.29 | 5.19 | 2.52 | 8.46 | 4.51 | 7.56 | 623.16 |
| 总排量 |  | 1779.32 |  | 163.98 |  | 78.02 |  | 139.81 |  | 19317.85 |
| 制表人： |  |  | 审核人： |  |  |  | 审核时间： |  |  |  |

| 污染源环境质量月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站点：云南欧亚乳业有限公司（三厂）废水总排口 |  |  |  |  | 制表时间：2020-03-14 |  |  |  |  |  |
| 日期 | COD[Avg] | COD[Cou] | 氨氮[Avg] | 氨氮[Cou] | 总磷[Avg] | 总磷[Cou] | 总氮[Avg] | 总氮[Cou] | pH[Avg] | 废水流量[Cou] |
| 单位 | (mg/L) | (Kg) | (mg/L) | (Kg) | (mg/L) | (Kg) | (mg/L) | (Kg) | (无量纲) | T |
| 1 | 44.99 | 19.9 | 16.49 | 7.06 | 11.99 | 5.34 | 20.9 | 9.26 | 7.74 | 445.13 |
| 2 | 39.52 | 15.14 | 9.79 | 3.21 | 8.68 | 3.13 | 20.93 | 8.16 | 7.58 | 388.17 |
| 3 | 27.92 | 13.73 | 1.16 | 0.62 | 2.93 | 1.52 | 15.81 | 7.79 | 7.53 | 472.26 |
| 4 | 30.66 | 12.71 | 1.38 | 0.55 | 2.43 | 1.03 | 10.5 | 4.25 | 7.47 | 403.72 |
| 5 | 35.27 | 12.82 | 0.58 | 0.17 | 2.41 | 0.83 | 7.27 | 2.63 | 7.43 | 370.43 |
| 6 | 26.41 | 11.12 | 0.03 | 0.01 | 1.53 | 0.66 | 5.35 | 2.26 | 7.48 | 427.49 |
| 7 | 26.28 | 13.51 | 0.02 | 0.01 | 1.69 | 0.87 | 6.13 | 3.15 | 7.42 | 511.54 |
| 8 | 22.91 | 7.43 | 0.02 | 0.01 | 1.5 | 0.48 | 8.6 | 2.72 | 7.45 | 317.84 |
| 9 | 23.03 | 9.87 | 0.02 | 0.01 | 1.98 | 0.83 | 8.67 | 3.67 | 7.49 | 420.38 |
| 10 | 21.36 | 8.32 | 0.04 | 0.02 | 2.49 | 1 | 9.48 | 3.84 | 7.51 | 401.01 |
| 11 | 32.1 | 10.88 | 0.21 | 0.06 | 2.17 | 0.66 | 5.13 | 1.62 | 7.5 | 337.71 |
| 12 | 35.88 | 16.63 | 0.13 | 0.07 | 1.3 | 0.68 | 5.34 | 2.44 | 7.54 | 444.09 |
| 13 | 34.76 | 17.19 | 0.07 | 0.03 | 1.88 | 0.85 | 9.35 | 4.49 | 7.52 | 484.38 |
| 14 | 30.96 | 10.22 | 0.11 | 0.04 | 2.76 | 0.94 | 9.06 | 3.11 | 7.52 | 337.85 |
| 15 | 28.9 | 16.51 | 0.07 | 0.04 | 2.76 | 1.65 | 8.31 | 4.91 | 7.55 | 574.4 |
| 16 | 30.69 | 12.45 | 0.11 | 0.04 | 3 | 1.23 | 7.61 | 3.19 | 7.49 | 406.54 |
| 17 | 29.71 | 16.11 | 0.17 | 0.08 | 1.84 | 0.86 | 3.22 | 1.68 | 7.51 | 477.06 |
| 18 | 28.65 | 15.27 | 0.1 | 0.06 | 1.42 | 0.76 | 7.06 | 3.81 | 7.49 | 544.98 |
| 19 | 32.66 | 15.95 | 0.14 | 0.07 | 1.96 | 0.96 | 6.88 | 3.43 | 7.49 | 485.07 |
| 20 | 31.86 | 14.74 | 0.21 | 0.1 | 1.94 | 0.92 | 6.45 | 3.01 | 7.5 | 464.98 |
| 21 | 35.03 | 27.84 | 0.14 | 0.11 | 3.78 | 3.04 | 10.61 | 8.43 | 7.46 | 792.79 |
| 22 | 94.81 | 57.23 | 1.3 | 0.7 | 3.6 | 2.03 | 8.15 | 4.9 | 7.47 | 601.09 |
| 23 | 34.01 | 22.15 | 0.13 | 0.08 | 1.35 | 0.82 | 6.63 | 4.3 | 7.51 | 652.13 |
| 24 | 94.42 | 80.77 | 4.03 | 3.6 | 0.64 | 0.46 | 5.99 | 5.33 | 7.52 | 924.79 |
| 25 | 53.38 | 42.01 | 4.02 | 3.39 | 0.18 | 0.15 | 5.78 | 4.68 | 7.52 | 797.62 |
| 26 | 83.62 | 68.31 | 10.69 | 8.02 | 0.49 | 0.42 | 11.57 | 8.8 | 7.54 | 759.67 |
| 27 | 280.92 | 175.6 | 14.35 | 9.55 | 3.71 | 2.13 | 18.26 | 12.17 | 7.56 | 680.44 |
| 28 | 74.39 | 69.67 | 5.19 | 4 | 0.16 | 0.15 | 7.14 | 5.9 | 7.58 | 866.86 |
| 29 | 88.65 | 59.03 | 9.21 | 5.22 | 0.96 | 0.65 | 11.05 | 6.5 | 7.58 | 580.39 |
| 最小值 | 21.36 | 7.43 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 3.22 | 1.62 | 7.42 | 317.84 |
| 最大值 | 280.92 | 175.6 | 16.49 | 9.55 | 11.99 | 5.34 | 20.93 | 12.17 | 7.74 | 924.79 |
| 平均值 | 50.13 | 30.11 | 2.76 | 1.62 | 2.54 | 1.21 | 9.21 | 4.84 | 7.52 | 530.03 |
| 总排量 |  | 873.1 |  | 46.93 |  | 35.07 |  | 140.4 |  | 15370.79 |
| 制表人： |  |  | 审核人： |  |  |  | 审核时间： |  |  |  |

在线监测数据结果分析来看，云南欧亚乳业有限公司（三厂） 系统COD、氨氮、总磷、总氮、PH检测因子均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

（三）废水污染源自动监控设施建设运行情况

3.1安装调试情况

受企业委托，云南深隆环保（集团）有限公司技术人员于2019年5月，按照《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T353-2007）、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）的要求，对污水排口自动监控设备的COD、氨氮、总磷、总氮、PH等指标进行72小时调试检测试验，并出具了调试检测报告，根据调试报告检测结论，各项检测指标均符合《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）中的技术指标要求。（调试检测报告详见附件2）

3.2 试运行情况

因企业污水处理工艺升级改造申请断网，试运行延至2019年12月。根据HJ/T 212－2017《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》、《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T353-2007）、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）的要求等技术规范要求，污水自动监控系统经云南深隆环保（集团）有限公司技术人员调试正常后，连续运行至2020年3月，测试结果在误差允许范围内，设备运行稳定，各参数等性能稳定可靠，报表统计完整，数据传输正常，结果满足设计和环保规范要求，可以投入正常运行。（试运行报告详见附件3）

3.3 适用性检测报告情况

深圳正奇环境科技有限公司生产的 WQ1000型 COD、氨氮、总磷、总氮自动监测设备，具有有效期内的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品适用性检测合格报告和国家环境保护产品认证证书（仅限于国家已开展认证的品目）。根据适用性检测报告，在线监测系统已经检测的技术性能指标符合“固定污染源连续监测系统技术要求和检测方法”标准中相关条款的要求。（检测报告及环保认证证书详见附件4）

| 序号 | 设备名称 | 生产商 | 型 号 | 计量器具许可证 | 适用性检测报告 | 环保认证证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线分析仪 | 深圳正奇环境科技有限公司 | WQ-1000 | 粤制00001025号 | 质（认）字No.2017-126 | CCAEPI-EP-2017-561 |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 深圳正奇环境科技有限公司 | WQ-1000 | 粤制00001025号 | 质（认）字No.2017-144 | CCAEPI-EP-2017-582 |
| 3 | 总磷在线分析仪 | 深圳正奇环境科技有限公司 | WQ-1000 | 粤制00001025号 | 质（认）字No.2017-184 | CCAEPI-EP-2018-637 |
| 4 | 总氮在线分析仪 | 深圳正奇环境科技有限公司 | WQ-1000 | 粤制00001025号 | 质（认）字No.2018-159 | CCAEPI-EP-2017-735 |
| 5 | PH计 | 台湾合泰 | PH-1001 | / | / | / |
| 6 | 超声波流量计 | 北京科迪博九波 | WL-1A1 | 京制01050029号01 | / | CCAEPI-EP-2018-821 |

3.4 联网情况

云南欧亚乳业有限公司(（三厂） 污水自动监监测因子主要有： COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量，在线监测设备将监测数据实时传输给广州博控自动化技术有限公司生产的K37数据采集传输仪（一下简称数采仪），数采仪（MN号）915329007YOY03，通过有线传输方式向云南省环境监控平台传输自动监测数据。因企业进行污水处理工艺升级改造，中途申请断网，2019年10月恢复联网后，

云南省环境信息中心根据联网验收相关规范要求，选取12月份的数据样本、日数据样本、2020年1月的实时数据样本进行数据传输联网测试分析，符合《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T 212－2017，《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）的要求，于2020年3月4日出具了《联网验收测试报告》（联网报告详见附件5）。

3.5 比对监测情况

云南欧亚乳业有限公司(（三厂） 委托第三方环境监测机构，云南尘清环境监测有限公司于2019年6月12日，对废水排口自动监测设备进行了现场采样比对监测，并于2019年6月21日出具了比对检测报告。比对监测结果表明，比对的各项技术指标（COD、氨氮、总磷、总氮、PH）均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准中的项目要求。比对结果均在误差允许范围内。（比对检测报告详见附件6）

3.6制度建设情况（详见附件7）

现场均按照相关环保管理要求，制定了相关管理制度，并上墙；

系统定期校准校验制度；

系统岗位责任制度；

系统设备故障预防和查处制度；

系统仪器设备操作、使用和维护规程；

系统站房管理制度；

污染源水质自动监控设施参数表；

污染源自动监控系统运维单位信息公示表；

废液台账记录。

3.7台账建立情况

现场均按照相关环保管理要求，制定了相关台账；

日常巡检维护记录；

设备校验测试记录；

零点、跨度漂移记录；

故障维修处理记录；

易耗品更换记录；

标准物质记录；

比对实验结果记录；

异常情况记录；

进站登记记录。

五、存在的问题

1、完善规范现场标识和上墙制度牌内容。

2、按照固废管理规定，做好废液的收集、储存、处置。

3、完善验收资料内容。所有验收资料精装后备案备查。加强后期的生产、污染治理设施和污染源自动监控设施的管理，确保污染物达标排放。

六、验收结论

云南欧亚乳业有限公司(（三厂） 出口在线监测系统验收材料齐全，验收依据充分，仪器设备、监测指标符合要求，污染源自动监控设施建设安装规范，台帐及管理制度健全，运行稳定正常，经试运行、联网测试和比对检测，结果均能满足污染源自动监控设施建设的相关要求，基本具备验收条件，建议通过验收。

七、附件

附件1：环评批复文件、（大市环发【2018】91号）《大理市环境保护局关于重点排污单位安装、联网自动监控设备的通知》的附件：《大理市重点排污单位安装联网自动监控设备名录》 ；

附件2：自动监控系统安装调试报告；

附件3：自动监控系统试运行报告；

附件4：设备适用性检测报告；

附件5：联网传输稳定性测试报告；

附件6：自动监测设备比对检测报告；

附件7：污染源水质自动监控设施站房管理制度；

附件8：污染源水质自动监控系统参数备案表；

附件9：污染源水质自动监控设施验收意见及签到表。