云南欧亚乳业有限公司（三厂）

废水污染源自动监测系统验收意见

### 2020年3月17日，项目建设单位云南欧亚乳业有限公司（三厂）组织进行了废水污染源自动监测系统项目验收。验收组由项目建设单位（云南欧亚乳业有限公司（三厂））、施工及运维单位（云南深隆环保（集团）有限公司）、设备比对监测单位（云南尘清环境监测有限公司）及特邀的3位专家组成（名单附后）。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》以及企业自行组织验收的相关要求和程序，验收组现场检查了自动监测系统设施建设及运行情况，听取了建设单位、施工单位、监测单位的汇报。对照《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T353-2007）、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007）、《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）、《云南省污染源自动监控设施管理办法》等法律、法规、标准和技术规范，调取了电子数据记录，认真查阅了在线监测设备检验合格证明、仪器设备相关检测报告（零点漂移、量程漂移、重现性）、运行维护记录和台帐、比对监测报告、联网性能测试报告；同时查阅了项目相关环保手续、运维协议、危废处置协议、相关管理制度等资料。验收组经过认真质询和充分讨论，形成如下验收意见：

一、项目建设基本情况

云南欧亚乳业有限公司（三厂） 创建于2000年6月，注册资金3000万元，项目位于大理市经济开发区春华路，现有职工300余人；有生产线23条，主要生产各种乳制品。

本工程为云南欧亚乳业有限公司（三厂） 生产废水排放口在线监测系统。按照《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T353-2007）、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007）及《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》（TCAEPI 11-2017）、环发[1999]24 号《关于开展排放口规范化整治工作的通知》的要求整套集成配供圳正奇环境科技有限公司生产的WQ1000型废水自动监测设施。

| 企业名称 |  |  | 云南欧亚乳业有限公司（三厂） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会统一信用代码 |  |  | 915329007452722621 |  |  |
| 单位地址 |  |  | 云南省大理州大理西屏路 |  |  |
| 主要原料（生产方式） |  |  | 鲜奶 |  |  |
| 主要产品名称 |  |  | 灭菌乳、调制乳、乳饮料 | 主设备生产工艺名称 | 通过鲜奶、制冷、脱脂、杀菌、灌装到成品 |
|  |  |  |  | 设计产能（吨/年） | 300 |
| 项目环评竣工验收批复时间 |  |  | 2013年6月 | 执行排放标准名称 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准 |
| 污水连续自动监测系统安装点位：废水总排口 |  |  |  |  |  |
| 水质连续自动监测系统承建及运行单位：云南深隆环保（集团）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 本次验收建设内容 |  | 建设规模及功能 |  |  |
| 主体工程 | 水质连续自动监测系统 |  | 深圳正奇环境科技有限公司生产的WQ1000 型COD、氨氮、 总磷、总氮分析仪、台湾合泰PH-1001酸度计、北京九波WL-1A1明渠流量计各一套，监控数据与云南省、大理州环境监控中心联网，目的是监控企业污水达标排放情况。 |  |  |
| 辅助 工程 | 采样点设置 |  | 依据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》的要求在废水排放口建设标准化巴歇尔计量槽及明渠流量计。采样点位的布置及安装符合《水污染源在线监测系统安装技术规范》（试行）HJ/T353-2007 要求. |  |  |
|  | 监测站房 |  | 在距离采样点20米位置建设了面积15m2 的独立监测站房。COD、氨氮、总磷、总氮 分析仪落地安装，pH 仪、流量计、数采仪采用壁挂式安装，并加装了稳压器、空调、UPS电源，温湿度计等基础设施，设备安装牢固稳定。 |  |  |
|  | 废液管理 | 危废暂存 | 设置了1间16㎡危废暂存间，建设围堰及防渗漏出理。 |  |  |
|  |  | 台账 | 建立了废液产生量、转交企业暂存量台账记录 |  |  |
|  |  | 标识 | 按照危险废物于废液桶储存容器上粘贴危险废物标签明显标识，暂存间内外设置了危险废物警告标志牌。 |  |  |
|  |  | 转移处置申报 | 按照云南省危险废物管理规定，已经完成2019年废液申报和转移申请填报，计划5月份转运处置。 |  |  |

二、项目建设背景情况

按照（大市环发【2018】91号）《大理市环境保护局关于重点排污单位安装、联网自动监控设备的通知》的附件：《大理市重点排污单位安装联网自动监控设备名录》，云南大理欧亚乳业有限公司（三厂）于2019年05月15日至18日委托云南深隆环保（集团）有限公司安装调试检测，联网投入试运行。2019年6月12日委托云南尘清环境监测有限公司进行设备比对监测。2020年3月4日由云南省重点污染源自动监控中心出具了《联网验收测试报告》。

废水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准，主要指标PH：6~9、COD小于500mg/L、氨氮小于45mg/L、总氮、总磷没有要求。

三、在线系统安装及要求执行情况

自动监控设备安装要求执行情况

| 安装自动监控设备的要求文件 | 执行情况 | 执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- |
| 大市环发【2018】91号《大理市环境保护局关于重点排污单位安装、联网自动监控设备的通知》的附件：《大理市重点排污单位安装联网自动监控设备名录》 | 在废水排口安装了水质污染源自动监控设施。监测因子有COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量，监控数据与云南省生态环境厅监控中心联网。满足《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准，达标排放。本次验收内容为实际建设内容，污水自动监控设备及其配套建设的明渠流量槽、在线监测站房等。 | 已落实 |
| 项目在建设和运行过程中应重点做好的工作 项目运行期产生的一般固废进行综合利用，不能利用的按照相关处置要求妥善处理。废铅酸电池、废机油、污水处理站污泥等危险废物的处理处置，必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，建设符合规范的暂存仓库收集贮存，并建立相应的管理台账，委托有危废处理资质的单位妥善处置。 加强环境管理，建立环保机构，设专人负责环保工作，并制定环境管理制度，认真落实各项环保措施，确保环保设施运行正常，污染物稳定达标排放。 | 1、检测废液收集至危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司处置。 2、项目设置环保机构，设备维保和日常环境监测工作委托有资质单位进行。 | 已落实 |
| 项目建成后按污染物自动监控设备建设项目自主验收程序组织验收。 | 项目严格执行《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007）、《关于实施建设项目竣工环境保护企业自行验收管理的指导意见》，于2020年3月17日组织验收。 | 已落实 |

云南欧亚乳业有限公司(三厂)严格按照《水污染源在线监测系统安装技术规范》（试行）HJ/T353-2007及《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》T CAEPI 11-2017、环办环监〔2017〕61号文件要求完成了废水排放口在线监测系统建设，并投入试运行。

1、监测站房建设情况

站房建设及设备布局：管线走向、监测设备量程设置等基本符合技术规范要求；站房的建筑设计满足在线监测监控功能需求且专室专用。

站房位置：采样点至站房采样管路距离36米；

建筑尺寸：监测站房室内面积15平方米，室内净高2.8m。

室内环境：室内环境温度在15～23℃之间；相对湿度在50%以下有通风设施和空调；安装地点清洁，无机械震动，附近无强电磁场干扰。

站房电源：房内有安装照明设施；电源线通过缆沟进入到仪器机柜的下方，机柜与墙壁之间的距离不小于500mm。

站房“四通”：已做好通路、通水、通电、通网。

站房防护：内配备防火、防雷、防盗、防渗漏器材，操作间已做好防尘、防震、防水、防鼠处理。

2、设备安装调试情况

受业主方委托，云南深隆环保有限公司技术人员于2019年5月15日至18日，按照《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T353-2007）、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）的要求，对污水排口自动监控设备的COD、氨氮、PH等指标进行72小时调试检测试验，并出具了调试检测报告，根据调试报告检测结论，各项检测指标均符合《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）中的技术指标要求。

3、设备试运行情况

根据HJ/T 212－2017《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》、《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T353-2007）、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）的要求等技术规范要求，污水自动监控系统经云南深隆环保（集团）有限公司技术人员调试正常后，于2019年5月20日连续运行，测试结果在误差允许范围内，设备运行稳定，各参数等性能稳定可靠，报表统计完整，数据传输正常，结果满足设计和环保规范要求，可以投入正常运行。

4、设备适用性检测报告情况

选用的深圳正奇环境科技有限公司生产的 WQ1000型 COD、氨氮、总磷、总氮自动监测设备，具有有效期内的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品适用性检测合格报告和国家环境保护产品认证证书。根据适用性检测报告，在线监测系统已经检测的技术性能指标符合“固定污染源连续监测系统技术要求和检测方法”标准中相关条款的要求。（见下表）

| 序号 | 设备名称 | 生产商 | 型 号 | 计量器具许可证 | 适用性检测报告 | 环保认证证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线分析仪 | 深圳正奇环境科技有限公司 | WQ-1000 | 粤制00001025号 | 质（认）字No.2017-126 | CCAEPI-EP-2017-561 |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 深圳正奇环境科技有限公司 | WQ-1000 | 粤制00001025号 | 质（认）字No.2017-144 | CCAEPI-EP-2017-582 |
| 3 | 总磷在线分析仪 | 深圳正奇环境科技有限公司 | WQ-1000 | 粤制00001025号 | 质（认）字No.2017-184 | CCAEPI-EP-2018-637 |
| 4 | 总氮在线分析仪 | 深圳正奇环境科技有限公司 | WQ-1000 | 粤制00001025号 | 质（认）字No.2018-159 | CCAEPI-EP-2017-735 |
| 5 | PH计 | 台湾合泰 | PH-1001 | / | / | / |
| 6 | 超声波流量计 | 北京科迪博九波 | WL-1A1 | 京制01050029号01 | / | CCAEPI-EP-2018-821 |

5、 联网传输情况

云南欧亚乳业有限公司(（三厂） 污水自动监监测因子主要有： COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量，在线监测设备将监测数据实时传输给广州博控自动化技术有限公司生产的K37数据采集传输仪（一下简称数采仪），数采仪（MN号）915329007YOY03，通过有线传输方式向云南省环境监控平台传输自动监测数据。因企业进行污水处理工艺升级改造，中途申请断网，2019年10月恢复联网后，

云南省环境信息中心根据联网验收相关规范要求，选取12月份的数据样本、日数据样本、2020年1月的实时数据样本进行数据传输联网测试分析，符合《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T 212－2017，《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）的要求，于2020年3月4日出具了《联网验收测试报告》

6、 比对监测情况

云南欧亚乳业有限公司(（三厂） 委托第三方环境监测机构，云南尘清环境监测有限公司于2019年6月12日，对废水排口自动监测设备进行了现场采样比对监测，并于2019年6月21日出具了比对检测报告。比对监测结果表明，比对的各项技术指标（COD、氨氮、总磷、总氮、PH）均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准中的项目要求。比对结果均在误差允许范围内。

7、制度建设情况

现场均按照相关环保管理要求，制定了相关管理制度，并上墙；

系统定期校准校验制度、系统岗位责任制度、系统设备故障预防和查处制度、系统仪器设备操作使用和维护规程、系统站房管理制度、污染源水质自动监控设。

8、台账建立情况

现场均按照相关环保管理要求，建立了相关台账，包括：

日常巡检维护记录、设备校验测试记录、零点跨度漂移记录、故障维修处理记录、易耗品更换记录、标准物质记录、比对实验结果记录、异常情况记录、进站登记记录。

四、验收意见

经现场检查，查阅资料，听取建设单位、施工单位和验收监测单位的汇报，验收组成员进行质询、讨论后，认为云南欧亚乳业有限公司(三厂)废水排放口自动监测设备的选型、安装、仪器站房建设、排污口规范化基本符合相关的建设规范，数据采集传输符合《污染源在线自动监控（监测）系统传输标准》（HJ 212-2017）要求；在线监测设备运行正常，比对检测结果符合验收评判要求；建立了系统运行维护管理制度和人员岗位职责并上墙；运维管理记录齐全。

验收组同意通过本项目在线监测设施竣工验收。

五、后续要求

（1）认真核实、补充和完善监测工作及相关报告。

（2）把每台检测设备的稀释倍数纳入备案参数表完整备案。

（3）按照危险废物管理规定，做好废液的收集、台账、贮存和转运处置管理工作。

（4）加强在线监测设施的运维管理，确保在线监测设备正常稳定运行及检测数据真实可靠；杜绝擅自调整参数及其他监测数据弄虚作假行为。

（5）污水处理环境管理人员必须严格履行职责，加强对化粪池、雨污管道的日常管理和维护，确保污水处理设施正常运行，污染物排放稳定达标。

（6）进一步提高环保意识，建立健全环保管理制度，明确人员责任分工；强化对管理人员进行有关环境保护法律法规和相关技术培训。

验收组组长：杜刚

云南欧亚乳业有限公司（三厂）

2020年3月17日