污染源自动监控设施登记备案表

登记备案表单位（盖章）： 云南欧亚乳业有限公司（三厂）                 法定代表人：彭金国           登记备案时间：2020年5月

联系人：杜刚                 联系电话：13887235841

表1 排污单位基本情况

| 排污单位 | 云南欧亚乳业有限公司（三厂） |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 彭金国 |
| 地址 | 云南省大理州下关镇 |
| 邮编 | 671000 |
| 联系人 | 杜刚 |
| 联系电话 | 13887235841 |

表2 社会化运行单位基本情况

| 运行单位 | 云南深隆环保（集团）有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 沈仕丽 |
| 地址 | 云南省昆明市五华区黑林铺建发曦城商业广场A座34层3406号 |
| 邮编 | 650000 |
| 联系人 | 谷晋 |
| 联系电话 | 13769138203 |
| 资质类型 | 有限责任公司 |
| 资质证书编号 | 91530102719492536D |
| 资质有效期限 | 2001年01月18日至2021年01月17日 |

表3 污水排污口基本情况

| 排污口名称 | 云南欧亚乳业有限公司（三厂）综合废水排放口 |
| --- | --- |
| 堰槽类型 | 巴歇尔槽 |
| 测流段长度 | 6 m |
| 喉道宽度 | 15.2 cm |
| 管径 | / |
| 采样位置 | 综合污水排放口 |
| 预处理方式 | / |
| 输送距离（m） | 33 |
| 其他 | / |

表4废水自动监控设施基本情况

| 设备名称 | 水质在线自动监测分析仪 |
| --- | --- |
| 设备出厂编号 | COD分析仪：01002055 氨氮分析仪：00002305 总氮分析仪：19002166 总磷分析仪：13002159 |
| 生产商 | 深圳正奇环境科技有限公司 |
| 代理商 | 云南深隆环保（集团）有限公司 |
| 生产许可证编号 | 粤制00001025号 |
| 环保产品认证编号 | CCAEPI-EP-2017-561(COD) CCAEPI-EP-2017-735(TP) CCAEPI-EP-2018-637（TN） CCAEPI-EP-2017-144（NH3-N） |
| 适用性检测报告文号（附复印件） | 质（认）字No.2017-184(TP) 质（认）字No.2017-126(COD) 质（认）字No.2018-159(TN) 质（认）字No.2017-126(NH3-N) |
| 设备型号 | WQ1000 |
| 通过验收时间 | / |
| 测量项目 | COD、氨氮、总氮、总磷、PH、流量 |
| 测试方法 | COD：重铬酸盐法 氨氮：水杨酸分光光度法 总磷：钼铵盐比色法 总氮：碱性过硫酸钾分光光度法 PH：电极法 流量：超声波 |
| 量程 | COD:0-800mg/L 氨氮：0-100mg/L 总氮：0-20mg/L 总磷：0-10mg/L PH：0-14 流量：0-1000L/S |
| 检出限 | COD：5mg/L 氨氮：0.05mg/L 总氮：0.1mg/L 总磷：0.03mg/L |
| 试剂名称、浓度、 有效期 | COD试剂A、COD试剂B 氨氮试剂A、氨氮试剂B 总氮试剂A、总氮试剂B 、总氮试剂C 总磷试剂A、总磷试剂B、总磷试剂C 零点标液、量程标液，保质期3个月。 |
| 加热消解温度 | COD：175℃ 氨氮：50℃ TN/TP: 120℃ |
| 加热消解时间 | 15Min |
| 稀释倍数 | COD：4 氨氮：9 总氮：3 总磷：2 |
| 转换系数 | 无 |
| 其他 |  |

表5  数据采集仪基本情况

| 设备名称 | 环保数据采集传输仪 |
| --- | --- |
| 设备出厂编号 | 756877X-02-45834 |
| 生产商 | 广州博控自动化技术有限公司 |
| 代理商 | 云南深隆环保（集团）有限公司 |
| 生产许可证编号 | / |
| 环保产品认证编号 | CCAEIP-EP-2017-123 |
| 适用性检测报告文号 （附复印件） | 文号：No.2017-036 |
| 设备型号 | K37 |
| 通过验收时间 | 2020年3月验收 |
| 接收信号类型（模拟/数字） | 模拟/数字 |
| 通讯方式 | 232数字信号输入/模拟量输入（4-20ma） |
| 数据采集单元：数字输入通道数量、模拟量输入通道数量、开关量输入通道数量 | 数字输入通道数量：6路232 1路485 模拟量输入通道数量：8路 开关量输入通道数量：8路 |
| 通信协议 | 《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》 （HJ 212－2017） |
| 存储容量 | 4G |
| 显示单元显示 项目名称 | 320X240点阵LCD COD、氨氮、总氮、总磷、PH、流量、悬浮物 |
| 其他 |  |

污染源水质在线监测系统基本参数备案表

企业名称：云南欧亚乳业有限公司（三厂）

排口名称：废水总排口

| 水质自动监测因子 |  | 总磷 | 总氮 | COD | NH3-N | 流量 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂家 | 深圳正奇 | 深圳正奇 | 深圳正奇 | 深圳正奇 | 北京九波 | 台湾合泰 |
|  | 型号 | WQ-1000 | WQ-1000 | WQ-1000 | WQ-1000 | WL-1A1 | PH-1001 |
|  | 测定原理 | 比色法 | 比色法 | 比色法 | 比色法 | 超声法 | 电极法 |
|  | 仪器量程 | 0-10（mg/L） | 0-20（mg/L） | 0-800 （mg/L） | 0-100 (mg/L) | 0-1000 (m3/h) | 0-14 |
|  | 稀释倍数 | 2 | 3 | 4 | 9 |  | / |
|  | 报警上限 | 12 | 24 | 960 | 120 |  | 6-9 |
| 水质在线监测系统 | 采样周期(S) 120min |  |  | 堰槽类型 | 监测种类 | COD、氨氮分析仪是否共用采水泵 |  |
|  |  |  |  | 巴歇尔槽 | COD、总磷、总氮氨氮、流量、PH | 自吸泵 |  |
| 修正系数与修正值 | a(斜率) |  |  | 分析仪 | 工控机 | 数采仪 | 注： 数据采集传输仪为广州播控（K37），传输方式为有线网络传输，传输协议为 HJ212-2017 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | b(截距) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 输入 / 输出 方式 |  |  |  | 分析仪 | 工控机 | 数采仪 |  |
|  | COD |  |  | 数字信号 | 数字信号 | 数字信号 |  |
|  | 总磷 |  |  | 数字信号 | 数字信号 | 数字信号 |  |
|  | 总氮 |  |  | 数字信号 | 数字信号 | 数字信号 |  |
|  | 氨氮 |  |  | 数字信号 | 数字信号 | 数字信号 |  |
|  | 流量 |  |  | 模拟电流 （4-20mA） | 数字信号 | 数字信号 |  |
|  | PH |  |  | 模拟电流 (4-20mA) | 数字信号 | 数字信号 |  |

注：1、请相关责任人认真如实填写。

2、通常a=1，b=0，如对a、b值修改，请说明原因。（仅作参考）

3、报警上限设置应与排放标准相一致，以便于查询超标数据。

4、如COD、氨氮分析仪共用一台采水泵且分析仪不能独立控制采样时，为保证能采到实时水样，应将COD、氨氮分析仪设置为同时刻采样测量。